## AD_MOTS
| Adresse F3 / F4 | Bits | NIVEAU | VOLUME | SPECIFIQUE | FREQUENCE
Nombre floatant sur 4 octets | 40001 | b15 … b8 | mm Input 1 | mm Input 1 | Input 1 (unité capteur)
b7 … b0
| 40002 | b31 … b24
b23 … b16
| 40003 | b15 … b8 | mm Input 2 | mm Input 2 | Input 2 (unité capteur)
b7 … b0
| 40004 | b31 … b24
b23 … b16
| 40005 | b15 … b8 | mm Input 3 / différentiel | mm Input 3 / différentiel | Input 3 / différentiel (unité capteur) | IMPULSIONS
b7 … b0
| 40006 | b31 … b24
b23 … b16
| 40007 | b15 … b8 | % niv Input 1 | % niv Input 1 | Input 1 (unité linéarisation)
b7 … b0
| 40008 | b31 … b24
b23 … b16
| 40009 | b15 … b8 | % niv Input 2 | % niv Input 2 | Input 2 (unité linéarisation)
b7 … b0
| 40010 | b31 … b24
b23 … b16
| 40011 | b15 … b8 | % niv Input 3 / différentiel | % niv Input 3 / différentiel | Input 3 / différentiel (unité linéarisation) | TOTALISATION
b7 … b0
| 40012 | b31 … b24
b23 … b16
| 40013 | b15 … b8 | 0 | m3 Input 1 | 0
b7 … b0
| 40014 | b31 … b24
b23 … b16
| 40015 | b15 … b8 | 0 | m3 Input 2 | 0
b7 … b0
| 40016 | b31 … b24
b23 … b16
| 40017 | b15 … b8 | 0 | m3 Input 3 / différentiel | 0
b7 … b0
| 40018 | b31 … b24
b23 … b16
| 40019 | b15 … b8 | 0 | % vol Input 1 | 0
b7 … b0
| 40020 | b31 … b24
b23 … b16
| 40021 | b15 … b8 | 0 | % vol Input 2 | 0
b7 … b0
| 40022 | b31 … b24
b23 … b16
| 40023 | b15 … b8 | 0 | % vol Input 3 / différentiel | 0
b7 … b0
| 40024 | b31 … b24
b23 … b16
| 40025 | b15 … b8 | VALEUR I1 AFFICHAGE N°1
b7 … b0
| 40026 | b31 … b24
b23 … b16
| 40027 | b15 … b8 | VALEUR I2 AFFICHAGE N°1
b7 … b0
| 40028 | b31 … b24
|  | b23 … b16 | [5 empty] | Bits
| 40029 | b15 … b8 | VALEUR I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE N°1 |  |  | IMPULSIONS / TOTALISATION |  |  |  | ON | OFF
|  | b7 … b0 |  |  |  |  | Relais / Alarme Visuel | 0 | Relais 1 Activé? | 1 | 0
| 40030 | b31 … b24 | [5 empty] | 1 | Relais 1 Etat
|  | b23 … b16 | [5 empty] | 2 | Relais 2 Activé? | Fermé | Ouvert
| 40031 | b15 … b8 | VALEUR I1 AFFICHAGE N°2 |  |  |  |  | 3 | Relais 2 Etat | 1 | 0
|  | b7 … b0 | [5 empty] | 4 | Relais 3 Activé?
| 40032 | b31 … b24 | [5 empty] | 5 | Relais 3 Etat
|  | b23 … b16 | [5 empty] | 6 | réserve
| 40033 | b15 … b8 | VALEUR I2 AFFICHAGE N°2 |  |  |  |  | 7 | réserve
|  | b7 … b0 | [5 empty] | 8 | réserve
| 40034 | b31 … b24 | [5 empty] | 9 | réserve
|  | b23 … b16 | [5 empty] | 10 | réserve
| 40035 | b15 … b8 | VALEUR I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE N°2 |  |  | IMPULSIONS |  | 11 | réserve
|  | b7 … b0 | [5 empty] | 12 | réserve
| 40036 | b31 … b24 | [5 empty] | 13 | réserve
|  | b23 … b16 | [5 empty] | 14 | Al. Visuel Activée? | Active | Inactive
| 40037 | b7 … b0 | RELAIS / ALARME VISUEL (également disponible bit par bit avec les fonctions 1 ou 2) |  |  |  |  | 15 | Al. Visuel Etat | 1 | 0
b15 … b8
| 40038 | b7 … b0 | SEUILS 1 à 8 (également disponible bit par bit avec les fonctions 1 ou 2) |  |  |  |  | Bits
b15 … b8
| 40039 | b7 … b0 | réserve |  |  |  | SEUILS 1 à 8 | 0 | S1 Activé? | Actif | Inactif
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 1 | S1 Actif / Inactif | 1 | 0
Chaines de caractéres | 40040 | b7 … b0 | VALEUR I1 AFFICHAGE n°1 EN ASCII |  |  |  |  | 2 | S2 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 3 | S2 Actif / Inactif
| 40041 | b7 … b0 | [5 empty] | 4 | S3 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 5 | S3 Actif / Inactif
| 40042 | b7 … b0 | [5 empty] | 6 | S4 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 7 | S4 Actif / Inactif
| 40043 | b7 … b0 | [5 empty] | 6 | S4 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 7 | S4 Actif / Inactif
| 40044 | b7 … b0 | VALEUR I2 AFFICHAGE n°1 EN ASCII |  |  |  |  | 8 | S5 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 9 | S6 Actif / Inactif
| 40045 | b7 … b0 | [5 empty] | 10 | S6 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 11 | S6 Actif / Inactif
| 40046 | b7 … b0 | [5 empty] | 12 | S7 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 13 | S7 Actif / Inactif
| 40047 | b7 … b0 | [5 empty] | 14 | S8 Activé?
|  | b15 … b8 | [5 empty] | 15 | S8 Actif / Inactif
| 40048 | b7 … b0 | VALEUR I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE n°1 EN ASCII |  |  | IMPULSIONS / TOTALISATION EN ASCII
b15 … b8
| 40049 | b7 … b0
b15 … b8
| 40050 | b7 … b0
b15 … b8
| 40051 | b7 … b0
b15 … b8
| 40052 | b7 … b0
b15 … b8
| 40053 | b7 … b0 | VALEUR I1 AFFICHAGE n°2 EN ASCII
b15 … b8
| 40054 | b7 … b0
b15 … b8
| 40055 | b7 … b0
b15 … b8
| 40056 | b7 … b0
b15 … b8
| 40057 | b7 … b0 | VALEUR I2 AFFICHAGE n°2 EN ASCII
b15 … b8
| 40058 | b7 … b0
b15 … b8
| 40059 | b7 … b0
b15 … b8
| 40060 | b7 … b0
b15 … b8
| 40061 | b7 … b0 | VALEUR I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE n°2 EN ASCII |  |  | IMPULSIONS EN ASCII
b15 … b8
| 40062 | b7 … b0
b15 … b8
| 40063 | b7 … b0
b15 … b8
| 40064 | b7 … b0
b15 … b8
| 40065 | b7 … b0 | UNITE I1 AFFICHAGE n°1 EN ASCII
b15 … b8
| 40066 | b7 … b0
b15 … b8
| 40067 | b7 … b0
b15 … b8
| 40068 | b7 … b0
b15 … b8
| 40069 | b7 … b0
b15 … b8
| 40070 | b7 … b0 | UNITE I2 AFFICHAGE n°1 EN ASCII
b15 … b8
| 40071 | b7 … b0
b15 … b8
| 40072 | b7 … b0
b15 … b8
| 40073 | b7 … b0
b15 … b8
| 40074 | b7 … b0
b15 … b8
| 40075 | b7 … b0 | UNITE I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE n°1 EN ASCII |  |  | UNITE IMPULSIONS / TOTALISATION EN ASCII
b15 … b8
| 40076 | b7 … b0
b15 … b8
| 40077 | b7 … b0
b15 … b8
| 40078 | b7 … b0
b15 … b8
| 40079 | b7 … b0
b15 … b8
| 40080 | b7 … b0 | UNITE I1 AFFICHAGE n°2 EN ASCII
b15 … b8
| 40081 | b7 … b0
b15 … b8
| 40082 | b7 … b0
b15 … b8
| 40083 | b7 … b0
b15 … b8
| 40084 | b7 … b0
b15 … b8
| 40085 | b7 … b0 | UNITE I2 AFFICHAGE n°2 EN ASCII
b15 … b8
| 40086 | b7 … b0
b15 … b8
| 40087 | b7 … b0
b15 … b8
| 40088 | b7 … b0
b15 … b8
| 40089 | b7 … b0
b15 … b8
| 40090 | b7 … b0 | UNITE I3 / DIFFERENTIEL AFFICHAGE n°2 EN ASCII |  |  | UNITE IMPULSIONS EN ASCII
b15 … b8
| 40091 | b7 … b0
b15 … b8
| 40092 | b7 … b0
b15 … b8
| 40093 | b7 … b0
b15 … b8
| 40094 | b7 … b0
b15 … b8

## AD_BITS
Adresse F1 / F2
|  |  | ON | OFF
Relais / Alarme Visuel | 1 | Relais 1 Activé? | 1 | 0
| 2 | Relais 1 Etat
| 3 | Relais 2 Activé? | Fermé | Ouvert
| 4 | Relais 2 Etat | 1 | 0
| 5 | Relais 3 Activé?
| 6 | Relais 3 Etat
| 7 | réserve
| 8 | réserve
| 9 | réserve
| 10 | réserve
| 11 | réserve
| 12 | réserve
| 13 | réserve
| 14 | réserve
| 15 | Al. Visuel Activée? | Active | Inactive
| 16 | Al. Visuel Etat | 1 | 0
Adresse F1 / F2
SEUILS 1 à 8 | 17 | S1 Activé? | Actif | Inactif
| 18 | S1 Actif / Inactif | 1 | 0
| 19 | S2 Activé?
| 20 | S2 Actif / Inactif
| 21 | S3 Activé?
| 22 | S3 Actif / Inactif
| 23 | S4 Activé?
| 24 | S4 Actif / Inactif
| 25 | S5 Activé?
| 26 | S6 Actif / Inactif
| 27 | S6 Activé?
| 28 | S6 Actif / Inactif
| 29 | S7 Activé?
| 30 | S7 Actif / Inactif
| 31 | S8 Activé?
| 32 | S8 Actif / Inactif

## Exemple FLOAT
Exemple de lecture de l'entrée I1 à 1234mm
Lecture à partir de l'adresse 40001
Résultat en
Hexadécimal
Mots 1 | 40001 | b15 … b8 | 40 |  | Adresse 40002 | [15 empty] | Adresse 40001
|  | b7 … b0 | 00 | bits | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Mots 2 | 40002 | b31 … b15 | 44 | Resultat en binaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b23 … b16 | 9A | Résultat en hexadécimal | 44 | [7 empty] | 9A | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 00
Résultat de conversion de la valeur hexadécimal 0x 44 9A 40 00 en nombre flottant = 1234,0